1. Kérdés:

A Gyöngyös Városi Önkormányzat által kiírt "Ajánlattételi felhívás intézmények és a hivatal helyiségeinek klimatizálására" tárgyú eljáráshoz a mai helyszíni bejárás során több műszaki kérdés is felmerült, amelyeket az alábbiakban összefoglaltam.

Az ajánlatban szereplő "Gree Smart R" típusú inverteres klímákat már felváltották az új generációs "Gree Smart One" (GWH09AOCXB-K6DNA2A, GWH12AOCXD-K6DNA2C, GWH18AODXE-K6DNA2A) típusú eszközök.  Megfelelő, ha ezek kerülnek az ajánlatba?

Centrometal AC-Cm MT-27000 oldalfali split hűtő/fűtő klíma 3 db beltéri egységgel típusú készülék felcserélhető GWHD(28)NK6OO, Multi kültéri + Gree Comfort Pro 2.7kW 3 db beltéri egységgel, amely mind műszakilag, mind árazásban jobb paraméterekkel rendelkezik? Az esetleges garanciális ügyintézés is hatékonyabb, gyorsabb lenne, a többi klímával együttesen a Gree-vel intézhető, nem szükséges külön gyártóval kapcsolatba állni.

Válasz: A pályázati kiírás megengedi, hogy „A költségvetési kiírásban szereplő berendezések műszakilag egyenértékű, vagy jobb paraméterekkel rendelkező berendezésekkel helyettesíthetők.”

Általánosságban fontos szempont, hogy a beltéri és kültéri egységek közötti csőhossz lehetőség szerint minimális legyen. Nagyobb távolság esetén hűtőközeg-rátöltés válhat szükségessé, valamint az anyagköltség is jelentősen megnövekedhet.

2. Kérdés:

Gyöngyös, Dobó utca 2. szám alatti Óvoda és Bölcsőde

A legtöbb klímaberendezés kültéri egysége az épület azon oldalára kerülne, ahol az üveg előtető található. Kérdésként merült fel, hogy a kültéri egységek telepíthetők-e a tetőre.

Amennyiben a kondenzvíz gravitációs elvezetése nem megoldható, úgy minden berendezéshez kondenzvíz-szivattyú beépítése válik szükségessé, amelynek várható többletköltsége készülékenként minimum 50 000 Ft.

A kültéri egységek bejárat felőli elhelyezését a zaj- és hőterhelés miatt nem javasoljuk. Műszaki és gazdaságossági szempontból a tetőre történő telepítés lenne a legkedvezőbb megoldás.

Válasz: Kültéri egységek a tetőre szakszerűen helyezhetők. Kondenzvíz-szivattyú beépítése nem megengedett.

3. Kérdés:

Epreskerti Óvoda

Kérdésként merült fel, hogy a tornaterembe milyen teljesítményű berendezés került tervezésre. Szakmai álláspontunk szerint a helyiség megfelelő klimatizálásához egy 7,1 kW teljesítményű klímaberendezés alkalmazása indokolt.

Válasz: A pályázati kiírás megengedi, hogy „A költségvetési kiírásban szereplő berendezések műszakilag egyenértékű, vagy jobb paraméterekkel rendelkező berendezésekkel helyettesíthetők.”

4. Kérdés:

Katona József utcai Óvoda

A vezetői irodába tervezett klímaberendezés esetében – amennyiben a beltéri egység az épület túloldalára kerül – megközelítőleg 20 méter csővezeték kiépítése szükséges.

Kérdés, hogy az utcafronti elhelyezés minden esetben kizárt-e.

A helyszínen elhangzott, hogy az épület később hőszigetelést kap. Ennek figyelembevételével a kültéri egységekhez megfelelő méretű, hosszabb konzolok felszerelése szükséges.

Válasz: Utcafronton kültéri egység elhelyezése nem megengedett.

5. Kérdés:

Polgármesteri Hivatal

A 44-es, 45-ös, valamint Dr. Bán Ágnes irodájában a klímaberendezések csővezetékei már elő vannak készítve. Az igények alapján ezekhez egy multi triál rendszerű berendezés telepítése szükséges.

További három iroda esetében is hasonló igény merült fel. Kérdés, hogy ezeken a helyeken alkalmazhatók-e mono split klímaberendezések, mivel ez költséghatékonyabb megoldást jelentene.

Válasz: Egy-egy kültéri egység szerelése a megengedett.

6. Kérdés:

A költségvetési kiírásokban szereplő Gree Smart R típusú készülékek már nem forgalmazott modellek. Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy a műszakilag egyenértékű vagy kedvezőbb paraméterekkel rendelkező készülékek (pl. Midea, Gree aktuális modellcsaládjai) alkalmazhatók-e az ajánlatadás során.

Válasz:

Műszakilag egyenértékű vagy kedvezőbb paraméterekkel rendelkező készülékek alkalmazhatók

7. Kérdés:

Elfogadható-e a gyártói technológiának megfelelő peremezett csatlakozás alkalmazása a költségvetésben szereplő forrasztott csőkötések helyett?

Válasz:

Gyártói technológiának megfelelő csatlakozás alkalmazandó.

8. Kérdés:

A költségvetésben szereplő kőzetgyapot csőhéjas szigetelés helyett elfogadható-e a klímatechnikai rendszereknél általánosan alkalmazott zártcellás elasztomer (Armaflex/K-Flex) szigetelés alkalmazása?

Válasz:

Csőhéjas szigetelésként zártcellás elasztomer (Armaflex/K-Flex) szigetelés alkalmazható.

9. Kérdés

Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy az elektromos kiépítés során a mérőhelytől történő teljes nyomvonal kiépítése a vállalkozó feladata-e mennyiségi korlátozás nélkül, vagy a költségvetésben szereplő mennyiségek tekintendők irányadónak.

Válasz:

Az elektromos kiépítés során a mérőhelytől történő teljes nyomvonal kiépítése a vállalkozó feladata mennyiségi korlátozás nélkül.

10. kérdés

Az ajánlattételi felhívás szerint a kiírásban szereplő tételek ellenőrzése a pályázó feladata.

Kérjük megerősíteni, hogy az ajánlatkérő a költségvetésekben szereplő készülékszámokat és teljesítményeket irányadónak tekinti, illetve a helyszíni bejárás során tapasztalt eltérések esetén milyen módon történik azok kezelése, módosítása.

Válasz:

Az ajánlatkérő a költségvetésekben szereplő készülékszámokat és teljesítményeket irányadónak tekinti, a helyszíni bejárás során tapasztalt eltéréseket írásban a szilagyi.imre@gyongyosph.hu e-mail címre 2026. 06. 18-án 16.00 óráig lehet megtenni, melyre Ajánlatkérő a választ 2026. 06. 19-én 12.00-ig megadja, és a honlapra is felteszi.

11. Kérdés

Az ajánlattételi felhívás 5 év garanciát ír elő.

Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy az 5 éves garanciális kötelezettség a teljes rendszerre vonatkozik-e, vagy elegendő a gyártó által biztosított garanciális feltételek teljesítése. Bizonyos gyártók, például Midea vagy Nord 5 év teljeskörű garanciát adnak, míg a legtöbb gyártó pl. Gree 3 évet biztosít.

Válasz:

Az 5 éves garanciális kötelezettség a teljes rendszerre vonatkozik.

- Kérdés

Rendelkezésre állnak-e a klíma telepítésekre vonatkozó kiviteli tervek (gépészeti és elektromos), vagy alaprajzok/fotódokumentáció a berendezések tervezett helyéről, illetve a klímaberendezések elektromos megtáplálását biztosító elosztó szekrényekről? Amennyiben igen, kérnénk ezek megküldését részünkre.

Válasz: Tervek nem készülnek a telepítésre vonatkozóan. Szemle alkalmával az elosztók megtekinthetők.

- Kérdés

Van-e lehetőség a költségvetésekben meghatározott anyagok esetében kiváltó termékek ajánlására?

Válasz: Műszakilag egyenértékű vagy kedvezőbb paraméterekkel rendelkező készülékek alkalmazhatók

- Kérdés

A munkálatokat normál munkaidőben (H-P 8:00-16:00) lehet végezni?

Válasz: A munkálatokat normál munkaidőben előre egyeztetett időpontban lehet végezni.

- Kérdés

A „3-sz-melleklet-osszesito” nevű táblázatból hiányzik a Dobó úti Bölcsődére vonatkozó sor. Kérnénk megerősíteni, hogy ezzel a sorral kiegészíthetjük a táblázatot, vagy amennyiben ez nem lehetséges, kérnénk egy módosított táblázat megküldését.

Válasz: A hiányzó sort pótolni szükséges.

- Kérdés

A Platán úti óvoda esetében az árazótábla „Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés” lapján hiányzik a 6. sorban lévő „0,75-2,5 mm² H05RR-F 300/500V gumiköpenyes vezeték 3x1,5 mm², rézérrel (GT)” anyag mennyisége. Kérnénk ennek megadását.

Válasz: Mennyiségi érték: 15 m

- Kérdés

Amennyiben rendelkezésre áll szerződéstervezet, kérnénk ennek megküldését.

Válasz: Szerződés a nyertes részére kerül megküldésre.

- Kérdés

Kérnénk az 1.sz. melléklet (Ajánlattevői nyilatkozat, Átláthatósági nyilatkozat) szerkeszthető formátumban való megküldését.

Válasz: A nyilatkozatok kézzel történő kitöltése megengedett, átszerkesztése nem megengedett.

- Kérdés

Kérnénk megadni a helyszíni bejárás esetében a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.

Válasz: Név: Szilágyi Imre

Elérhetőség: 70/3382488